## Table (hidden)
2 | COP | A-7/W35 | A2/W35 | A10/W35
| HWS-803H-E | 2.4 | 2.96 | 4.58
| HWS-1103H-E | 2.47 | 3.2 | 4.94
| HWS-1403H-E | 2.29 | 2.91 | 4.55
| HWS-1103H8-E | 2.43 | 3.1 | 4.89
| HWS-1403H8-E | 2.34 | 2.99 | 4.62
| HWS-1603H8-E | 2.3 | 2.94 | 4.49
| CFdT | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3 | 3 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939 | 0.928
8 | 4 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939
| 5 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949
| 6 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959
| 7 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969
| 8 | 1.051 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98
| 9 | 1.061 | 1.051 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99
| 10 | 1.072 | 1.061 | 1.051 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1
1 | CFOP | 2.3 3: 15; 2.94 4: 12; 4.49 5: 10; 4.49 10: 15
2 | -7 | 2.3 3: 0.109; 2.94 4: 0.135; 4.49 5: 0.16; 4.49 10: 12
1 | 2 | 2.3 3: 0.794; 2.94 4: 0.859; 4.49 5: 0.889; 4.49 10: 10
| 10 | 2.3 3: 0.212; 2.94 4: 0.112; 4.49 5: 0.051
| CFAT-7 HG15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  | 30
| -10 | 0.07 | 0.066 | 0.062 | 0.059 | 0.055 | 0.051 |  | 35
| -12 | 0.109 | 0.104 | 0.098 | 0.092 | 0.087 | 0.081 |  | 40
| -14 | 0.144 | 0.137 | 0.13 | 0.123 | 0.116 | 0.109 |  | 45
| -16 | 0.235 | 0.224 | 0.213 | 0.202 | 0.191 | 0.18 |  | 50
55
| CFAT2 HG15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| -10 | 0.799 | 0.766 | 0.734 | 0.701 | 0.668 | 0.635
| -12 | 0.794 | 0.762 | 0.73 | 0.698 | 0.667 | 0.635
| -14 | 0.776 | 0.746 | 0.716 | 0.686 | 0.656 | 0.626
| -16 | 0.695 | 0.668 | 0.642 | 0.616 | 0.59 | 0.564
| CFAT10 HG15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| -10 | 0.258 | 0.25 | 0.242 | 0.233 | 0.225 | 0.217
| -12 | 0.212 | 0.205 | 0.198 | 0.192 | 0.185 | 0.179
| -14 | 0.188 | 0.182 | 0.177 | 0.171 | 0.165 | 0.16
| -16 | 0.173 | 0.168 | 0.163 | 0.158 | 0.153 | 0.147
| CFAT-7 HG12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| -10 | 0.089 | 0.085 | 0.08 | 0.075 | 0.07 | 0.066
| -12 | 0.135 | 0.128 | 0.121 | 0.114 | 0.108 | 0.101
| -14 | 0.176 | 0.167 | 0.158 | 0.15 | 0.141 | 0.133
| -16 | 0.279 | 0.266 | 0.253 | 0.24 | 0.227 | 0.214
| CFAT2 HG12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| -10 | 0.891 | 0.854 | 0.817 | 0.781 | 0.744 | 0.707
| -12 | 0.859 | 0.824 | 0.789 | 0.755 | 0.72 | 0.686
| -14 | 0.827 | 0.795 | 0.763 | 0.73 | 0.698 | 0.666
| -16 | 0.728 | 0.7 | 0.673 | 0.645 | 0.618 | 0.59
| CFAT10 HG12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| -10 | 0.139 | 0.134 | 0.13 | 0.125 | 0.121 | 0.116
| -12 | 0.112 | 0.108 | 0.105 | 0.101 | 0.098 | 0.094
| -14 | 0.097 | 0.094 | 0.091 | 0.088 | 0.085 | 0.082
| -16 | 0.086 | 0.083 | 0.081 | 0.078 | 0.076 | 0.073
| CFAT-7 HG10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| -10 | 0.109 | 0.103 | 0.097 | 0.091 | 0.085 | 0.08
| -12 | 0.16 | 0.151 | 0.143 | 0.135 | 0.127 | 0.119
| -14 | 0.204 | 0.194 | 0.184 | 0.174 | 0.164 | 0.154
| -16 | 0.318 | 0.303 | 0.288 | 0.273 | 0.259 | 0.244
| CFAT2 HG10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| -10 | 0.942 | 0.903 | 0.863 | 0.824 | 0.785 | 0.745
| -12 | 0.889 | 0.853 | 0.817 | 0.781 | 0.745 | 0.709
| -14 | 0.845 | 0.812 | 0.779 | 0.746 | 0.712 | 0.679
| -16 | 0.732 | 0.704 | 0.676 | 0.649 | 0.621 | 0.593
| CFAT10 HG10 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| -10 | 0.063 | 0.061 | 0.059 | 0.057 | 0.055 | 0.053
| -12 | 0.051 | 0.049 | 0.047 | 0.046 | 0.044 | 0.042
| -14 | 0.043 | 0.042 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.036
| -16 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031

## Englisch
Seasonal power factor calculation of heat pump for space heating
According to VDI4650 part 1
Model | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A10/W35
| 2.47 | 3.2 | 4.94
|  | Data input | Input range
Temperature difference during laboratory measurement | ΔθM in K | 5 | 3 to10
Temperature difference during operation at design point | ΔθB in K |  | 3 to10
Heating limit temperature | ℃ |  | 10/12/15
Standard outdoor temperature | ℃ |  | -10/-12/-14/-16
Maximum supply temperature | tvorl,max, in ℃ |  | 30/35/40/45/50/55
Correction factor for deviating temperature differences at the condenser | FΔθ | 1.051
Correction factor for different operating temperature A-7/W35 | FΔθ1 | 0.109
Correction factor for different operating temperature A 2/W35 | FΔθ2 | 0.794
Correction factor for different operating temperature A10/W35 | FΔθ3 | 0.212
The seasonal power factor for space heating | βh | 4.054
Note on B11: Difference between the heat pump leaving water temperature and the temperature the water returns back after it passes the emitters like radiator or under floor heating system.
Note on B12: Heating limit temperature means the average temperature during a day the heating systems must be activated in order to keep the indoor set temperature to a certain level.
Note on B13: The Standard outdoor temperature is the lowest two days temperature average which is reached 10 times in 20 years. This is used for designing the heating system as it is approximately the coldest temperature.
Note on B14: Max. temperature the water is leaving the heat pump.

## German
Berechung der Jahresarbeitszahl für Wärmepumpen bei Raumheizung
Gemäß VDI4650 Teil 1
Modell | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A10/W35
| 2.47 | 3.2 | 4.94
|  | Rechenwert | Auswahlbereich
Temperaturdifferenz dT (Vorlauf - Rücklauf) bei Laborbedingungen | ΔθM in K | 5 | 3 to10
Temperaturdifferenz dT (Vorlauf - Rücklauf) bei tatsächlichen Bedingungen | ΔθB in K |  | 3 to10
Heizgrenztemperatur | ℃ |  | 10/12/15
Norm-Außentemperatur | ℃ |  | -10/-12/-14/-16
Maximale Vorlauftermperatur | tvorl,max, in ℃ |  | 30/35/40/45/50/55
Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen am Verflüssiger | FΔθ | 1.051
Korrekturfaktor für reale Betriebsbedingungen A-7/W35 | FΔθ1 | 0.109
Korrekturfaktor für reale Betriebsbedingungen A2/W35 | FΔθ2 | 0.794
Korrekturfaktor für reale Betriebsbedingungen A10/W35 | FΔθ3 | 0.212
Die Jahresarbeitszahl (JAZ) für Raumheizung beträgt: | βh | 4.054
Note on B11: Unterschied zwischen der Temperatur mit der das Wasser die Wärmepumpe verläßt und der Temperatur mit der das Wasser - nachdem es durch die Verbraucher (Fußbodenheizung, Radiator) gefloßen ist - wieder zur Wärmepumpe zurückkehrt .
Note on B12: Die Heizgrenztemperatur (HG) ist ein Temperaturgrenzwert der an einem Tag gemessenen mittleren Außentemperatur, unter dem die Heizungsanlage angeschaltet werden muss, um die Innentemperatur auf einem gewünschten Wert zu halten.
Note on B13: Die Normaußentemperatur ist das tiefste Zweitagesmittel, das in 20 Jahren 10mal erreicht wird. Für die Auslegung von Heizkesseln ist dies also in etwa die kälteste Temperatur, mit der gerechnet werden muss.
Note on B14: Die max. Temperatur mit der das Wasser die Wärmepumpe verläßt.

## Czech
Výpočet středního ročního COP pro tepelná čerpadla při režimu topení
podle normy pro tepelná čerpadla VDI4650, část 1 (2008-09)
Model | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A10/W35
| 2.47 | 3.2 | 4.94
|  | výpočetní hodnota | rozsah volby
Jmenovitý teplotní spád (laboratorní podmínky) | ΔT v °C | 5 | 3 to10
Provozní teplotní spád (uvažovaný dle projektu) | ΔT v °C |  | 3 to10
Hraniční teplota provozu topení (max. venkovní teplota) | ℃ |  | 10/12/15
Nejnižší venkovní teplota (výpočtová) | ℃ |  | -10/-12/-14/-16
Maximální výstupní teplota | max °C |  | 30/35/40/45/50/55
Koeficient pro střední hodnoty teplotního spádu na kondenzátoru | koef. Δθ | 1.051
Koeficient parametrů provozu při teplotách A-7/W35 | koef. Δθ1 | 0.109
Koeficient parametrů provozu při teplotách A2/W35 | koef. Δθ2 | 0.794
Koeficient parametrů provozu při teplotách A10/W35 | koef. Δθ3 | 0.212
Střední roční koeficient COP (střední hodnota topného faktoru): | βh | 4.054
Note on B11: Rozdíl teplot na vstupu a výstupu tepelného čerpadla, tj. rozdíl teploty vody před a po průchodu okruhem (radiátory, podlahové topení), která se vrací zpět.
Note on B12: Maximální průměrná denní teplota, při jejímž překročení zařízení přestává nebo naopak začíná topit (začátek a konec topné sezóny z hlediska tepelné pohody objektu).
Note on B13: Nejnižší uvažovaná výpočtová venkovní teplota. Je to nejnižší střední teplota dvou po sobě následujících dnů, která byla za posledních 20 let dosažena alespoň desetkrát (doporučená dle normy)
Note on B14: Maximální teplota, kterou má voda na výstupu z tepelného čerpadla.

## Slovak
Výpočet ročnej doby prevádzky pre tepelné čerpadlá pri vykurovaní
podľa VDI4650 časť 1
Model | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A10/W35
| 2.47 | 3.2 | 4.94
|  | výpočtová hodnota | rozsah voľby
rozdiel teplôt dT (výstup-vstup) pri laboratórnych podmienkách | ΔθM in K | 5 | 3 to10
rozdiel teplôt dT (výstup-vstup) pri skutočných podmienkách | ΔθB in K |  | 3 to10
horná hranica vonkajšej teploty pri kúrení | ℃ |  | 10/12/15
výpočtová vonkajšia teplota pre danú oblasť | ℃ |  | -10/-12/-14/-16
maximálna výstupná teplota | tvorl,max, in ℃ |  | 30/35/40/45/50/55
korekčný faktor pre odlišné teplotné rozdiely na kondenzátore | FΔθ | 1.051
korekčný faktor pre reálné prevádzkové podmienky A-7/W35 | FΔθ1 | 0.109
korekčný faktor pre reálne prevádzkové podmienky A2/W35 | FΔθ2 | 0.794
korekčný faktor pre reálne prevádzkové podmienky A10/W35 | FΔθ3 | 0.212
ročná doba prevádzky pre kúrenie je: | βh | 4.054
Note on B11: Rozdiel medzi teplotou vody, ktorá vychádza z tepelného čerpadla a teplotou tejto vody, ktorá prešla okruhom (radiátory, podlahové kúrenie) a vracia sa späť do tepelného čerpadla
Note on B12: Horná hranica vonkajšej teploty je hodnota teploty, ktorá bola zmeraná počas jedného dňa ako priemerná teplota a pri jej dosiahnutí sa musí zapnúť prídavné kúrenie, aby bolo dosiahnutá nastavená vnútorná teplota
Note on B13: Výpočtová vonkajšia teplota je najnižšia dvojdenná hodnota, ktorá bola za posledných 20 rokov desať krát dosiahnutá. Pre výpočet kotlov je to najnižšia teplota s ktorou sa musí počítať.
Note on B14: Maximálna teplota, ktorú dosahuje voda na výstupe tepelného čerpadla

## Hungarian
Az éves hatásfok kiszámítása helyiségek fűtésére használt hőszivattyúk esetében
A VDI4650 1. részének megfelelően
Model | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A10/W35
| 2.47 | 3.2 | 4.94
|  | Adatbevitel | Beviteli tartomány
Hőmérsékletkülönbség dT(felfutás-visszafutás) kísérleti körülmények között | ΔθM in K | 5 | 3 to10
Hőmérsékletkülönbség dT(felfutás-visszafutás) valós körülmények között | ΔθB in K |  | 3 to10
Fűtési hőmérséklet határ | ℃ |  | 10/12/15
Méretezéskor figyelembe vett külső hőmérséklet. | ℃ |  | -10/-12/-14/-16
Maximális előremenő hőmérséklet | tvorl,max, in ℃ |  | 30/35/40/45/50/55
Korrekciós tényező a kondenzátoron fellépő eltérő hőmérsékletkülönbségek esetén | FΔθ | 1.051
Korrekciós tényező valós üzemi körülmények között Levegő -7°C/ Víz 35°C | FΔθ1 | 0.109
Korrekciós tényező valós üzemi körülmények között Levegő 2°C/Víz 35°C | FΔθ2 | 0.794
Korrekciós tényező valós üzemi körülmények között Levegő 10°C/Víz 35°C | FΔθ3 | 0.212
Az éves hatásfok helyiségek fűtése esetén | βh | 4.054
Note on B11: Azon hőmérsékletek közötti különbség, mellyel a víz elhagyja a hőszivattyút és amellyel - miután a fogyasztókon (padlófűtésen, radiátoron) átfolyt - visszatér a hőszivattyúhoz.
Note on B12: A fűtési hőmérséklet határ az egy nap folyamán mért átlagos külső hőmérséklet hőmérsékleti határértéke, amely alatt a fűtőberendezést be kell kapcsolni a belső hőmérséklet kívánt szinten való tartásához.
Note on B13: A méretezéskor figyelembe vett külső hőmérséklet az a legalacsonyabb két napi középérték, mely 20 év alatt tízszer áll be. Fűtő kazánok tervezésekor tehát ez körülbelül a legalacsonyabb hőmérséklet, amellyel számolni kell.
Note on B14: Az a maximális hőmérséklet, mellyel a víz elhagyja a hőszivattyút.

## Slovenian
Izračun letnega faktorja porabe energije za ogrevanje prostora s toplotno črpalko
Glede na VDI465 del1
Model | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A10/W35
| 2.47 | 3.2 | 4.94
|  | Vnos podatkov | Območje izbire
Temperaturna odstopanja (predtok - povratni tok) med laboratorijskimi meritvami | ΔθM in K | 5 | 3 to10
Temperaturna odstopanja (predtok - povratni tok) pri dejanskih pogojih | ΔθB in K |  | 3 to10
Temperaturna meja ogrevanja | ℃ |  | 10/12/15
Običajna zunanja temeratura | ℃ |  | -10/-12/-14/-16
Maksimalna temperatura predtoka | tvorl,max, in ℃ |  | 30/35/40/45/50/55
Korekcijski faktor pri temperaturnih odstopanjih na kondenzatorju | FΔθ | 1.051
Korekcijski faktor realnih pogojih delovanja A-7/W35 | FΔθ1 | 0.109
Korekcijski faktor za različna temperaturna delovanja A2/W35 | FΔθ2 | 0.794
Korekcijski faktor za različna temperaturna delovanja A10/W35 | FΔθ3 | 0.212
Letni faktor za ogrevanje prostora znaša | βh | 4.054
Note on B11: Temperaturna razlika vode med temperaturo predtoka in temperaturo povratka.
Note on B12: Temperaturna meja ogrevanja pomeni povprečno izmerjeno temperaturo na dan, ko je sistem ogrevanja vklopljen z namenom, da ohranja v bivalnem prostoru določeno temperaturo.
Note on B13: Običajna zunanja temperatura pomeni najnižjo zunanjo temperaturo, ki je bila v zadnjih 20-ih letih dosežena vsaj 10-krat. Ta temperatura se uporablja tudi kot najnižja nastavljenja temperatura pri izračunu ogrevalnega sistema.
Note on B14: Max. temperatura predtoka- najvišja temperatura vode na izhodu iz toplotne črpalke.

## Croatian
Izračun potrošnje energije za grijanje prostora sa toplinskom pumpom
u skladu s VD 14650 1 dio
Model | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A10/W35
| 2.47 | 3.2 | 4.94
|  | Ulazni podaci | Opseg unosa
Temperaturna odsupanja za vrijeme labaratorijskog mjerenja | ΔθM in K | 5 | 3 to10
Tremperaturna odstupanja za vrijeme rada u projektnoj točci | ΔθB in K |  | 3 to10
Granična temperatura grijanja | ℃ |  | 10/12/15
Uobičajena vanjska temperatura | ℃ |  | -10/-12/-14/-16
Maksimalna dobavna temperatura | tvorl,max, in ℃ |  | 30/35/40/45/50/55
Korekcijski faktor za temperaturno odstupanje na kondenzatoru | FΔθ | 1.051
Korekcijski faktor za različite radne temperature A-7/W35 | FΔθ1 | 0.109
Korekcijski faktor za različite radne temperature A-2/W35 | FΔθ2 | 0.794
Korekcijski faktor za različite radne temperature A-10/W35 | FΔθ3 | 0.212
Faktor potrošnje energije za grijanje prostora | βh | 4.054
Note on B11: Temperaturna razlika vode pri izlasku iz toplinske pumpe i vode koja se vraća nakon prolaska kroz prijenosnike kao što su radijatori ili sustav podnog grijanja.
Note on B12: Granična temperatura grijanja označava prosječnu temperaturu tijekom dana kada se sustav grijanja aktivira u svrhu održavanja temperature na određenoj razini.
Note on B13: Standardna vanjska temperatura označava najniži prosjek tijekom dva dana koji je postignut 10 puta u 20 godina. Koristi se za projektiranje toplinskog sustava kao najniža prosječna temperatura.
Note on B14: Maksimalna izlazna temperatura vode iz toplinske pumpe.

## Serbian
Sezonski proracun potrosnje energije za grejanje prostora sa toplotnom pumpom
U skladu sa VD14650 deo 1
Model | COP A-7/W35 | COP A2/W35 | COP A10/W35
| 2.47 | 3.2 | 4.94
|  | Ulazni podaci | Opseg unosa
Temperaturske razlike za vreme labaratorijskog merenja | ΔθM in K | 5 | 3 to10
Temperaturske razlike za vreme rada u projektnoj tacci | ΔθB in K |  | 3 to10
Granicna temperatura grejanja | ℃ |  | 10/12/15
Standardna spoljna temperatura | ℃ |  | -10/-12/-14/-16
Maksimalna dovodna temperatura | tvorl,max, in ℃ |  | 30/35/40/45/50/55
Sezonski faktor potrosnje energije za grejanja prostora | FΔθ | 1.051
Sezonski faktor potrosnje energije za grejanja prostora | FΔθ1 | 0.109
Sezonski faktor potrosnje energije za grejanja prostora | FΔθ2 | 0.794
Sezonski faktor potrosnje energije za grejanja prostora | FΔθ3 | 0.212
Sezonski faktor potrosnje energije za grejanja prostora | βh | 4.054
Note on B11: Razlika izmedju temperature vode pri izlasku iz toplotne pumpe i temperature povratne vode posle prolaska kroz emitere kao sto su radijatori ili sistem podnog grejanja.
Note on B12: Granicna temperatura grejanja znaci prosecna temperatura u toku dana kada sistem grejanja mora da se aktivira da bi odrzao unutrasnju temperaturu na odredjenom nivou.
Note on B13: Standardna spoljna temperatura je najnizi prosek temperature merene u toku dva dana koji je postignut 10 puta u 20 godina. Ona se koristi za projektovanje grejnog sistema i ona je otprilike najniza temperatura.
Note on B14: Maksimalna temperatura izlazne vode iz toplotne pumpe.